Общество  с ограниченной ответственностью

КАНВОД

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ п. РАЗДОЛЬЕ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Том 1

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	6

1.1. Существующие строительные фонды	6

1.2 Объемы прироста потребления тепловой энергии	6

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	8

2.1 Эффективный радиус теплоснабжения	8

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии	8

2.2.1 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	8

2.2.2 Описание существующих и перспективных зон действия централизованных источников тепловой энергии	8

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	8

2.3.1 Существующие и перспективные потери тепловой энергии	8

2.3.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии	10

2.3.3 Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного теплового оборудования источников тепловой энергии	11

2.3.4 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	11

2.3.5 Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности котельных	11

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	11

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	11

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	12

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	12

4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии	12

4.2 Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия	12

4.3 Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	13

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически не целесообразно	13

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные источники находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	13

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	13

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	13

4.8 Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	14

4.9 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	14

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	14

5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов)	14

5.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	14

5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	14

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	14

7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	15

8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	15

9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	18

10. ВЫЯВЛЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	19

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В поселке Раздолье функционирует котельная МУП «Тепловодотехсервис».

Котельная отапливает Дом культуры и Раздольинскую СОШ. Топливом является уголь, установленная мощность составляет 0,8 Гкал/ч. В котельной установлены два котла НР-18. Тепловые сети выполнены по двухтрубной схеме, прокладка – надземная, протяженность составляет 191 м в однотрубном исчислении. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются задвижки Dу 80 мм в количестве 8 штук.

Годовой отпуск тепла составляет 403,7 Гкал/год, в том числе Дом культуры 133,2 Гкал/год, Раздольинская СОШ 270,5 Гкал/год.

# 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 1.1. Существующие строительные фонды

Жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками и малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками.

На территории п. Раздолье функционируют следующие объекты культурно-бытового обслуживания: МЛПУ «Амбулатория п. Раздолье», дневной стационар, библиотека, аптека, Дом культуры, отделение почтовой связи, Раздольинская СОШ, а также объекты торговли.

## 1.2 Объемы прироста потребления тепловой энергии

Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании проекта генерального плана Раздольинского муниципального образования Усольского района Иркутской области, разработанного ООО НПЦ «Земельные ресурсы Сибири» на основании муниципального контракта №1 от 15.03.2012 г. В составе работы по подготовке генерального плана Раздольинского муниципального образования Усольского района Иркутской области выделяются следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который будут рассчитаны все основные проектные решения – 2031 год;

- первая очередь, на которую будут определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – 2021 год.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории п. Раздолье характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5 ̊С, продолжительность отопительного периода 240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36 ̊С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55 ̊С на одного жителя принята 105 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 2 и 3.

Таблица 1

Тепловые нагрузки существующих потребителей

| № п/п | Наименование объекта | Всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/ч |
| 1. | Школа | 270,5 | 0,094 |
| 2. | Дом культуры | 133,2 | 0,046 |

Таблица 2

Расчетные тепловые нагрузки проектируемых объектов на первую очередь строительства

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки, Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2,3 (1-2 эт усад.) | 0,173 0,201 | 0,032 0,037 | ДОУ 50 мест | 0,042 0,049 | 0,021 0,025 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 75 мест | 0,042 0,049 | 0,135 0,57 | 0,075 0,087 |
| Итого на 1 очередь строительства | 0,173 0,201 | 0,032 0,037 |  | 0,062 0,072 | 0,156 0,181 | 0,091 0,106 |
|  | 0,205 0,238 |  | 0,309 0,359 |
|  | 0,514 0,597 |

Таблица 3

Расчетные тепловые нагрузки проектируемых объектов на расчетный срок строительства

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5,25 (1-2 эт усад.) | 0,395 0,46 | 0,069 0,08 | ДОУ 50 мест | 0,042 0,049 | 0,021 0,025 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 75 мест | 0,042 0,049 | 0,135 0,57 | 0,075 0,087 |
| Итого на расчетный срок строительства | 0,395 0,46 | 0,069 0,08 |  | 0,062 0,072 | 0,156 0,181 | 0,091 0,106 |
|  | 0,464 0,54 |  | 0,309 0,359 |
|  | 0,773 0,899 |

Примечание: для перспективных объектов, намечаемых генеральным планом, измерители которых отличны от измерителей, представленных в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.89*» определение тепловых нагрузок не представляется возможным.

В составе работы «Генеральный план Раздольинского муниципального образования Усольского района Иркутской области» расчет перспективных тепловых нагрузок не представлен.

# 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

## 2.1 Эффективный радиус теплоснабжения

Максимальный фактический радиус теплоснабжения котельной МУП «Тепловодотехсервис» составляет 107 м.

Таблица 4

Определение эффективного радиуса теплоснабжения

| Источник | Стоимость, руб | Удельная стоимость материальной характеристики сети, руб/м2 | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температуры теплоносителя в тепловой сети | Тепло-плотность района, Гкал/ч*км2 | Оптимальный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 465 273,33 | 12 949,44 | 150,37 | 25 | 10,526 | 2,16 |

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

### 2.2.1 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время индивидуальными теплоисточниками обеспечены все объекты, за исключением Дома культуры и Раздольинской СОШ.

Проектом генерального плана выделяется первая очередь строительства 2021 г. и расчетный срок 2031 г., более детальные по временным рамкам графики ввода объектов в эксплуатацию отсутствуют.

Обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки, предлагаемой к размещению, как на первую очередь, так и на расчетный срок строительства, проектом генерального плана предусматривается от индивидуальных теплоисточников.

Также проектом генерального плана планируется устройство индивидуальных теплоисточников на твердом топливе для проектируемых объектов соцкультбыта.

### 2.2.2 Описание существующих и перспективных зон действия централизованных источников тепловой энергии

Тепловые сети протяженностью 382 м в двухтрубном исчислении имеет котельная МУП «Тепловодотехсервис». К тепловым сетям подключены два объекта: Дом культуры и Раздольинская СОШ.

Проектом генерального плана не предусматривается подключение к тепловым сетям проектируемых объектов.

## 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

### 2.3.1 Существующие и перспективные потери тепловой энергии

Таблица 5

Исходные данные для расчета

| Максимальная температура прямой воды | 95 |
| --- | --- |
| Максимальная температура обратной воды | 70 |
| Средняя за период температура прямой воды | 60 |
| Средняя за период температура обратной воды | 55 |
| Средняя температура воздуха за период | -8,5 |
| Расчетная температура воздуха за период | -36 |
| Продолжительность отопительного периода | 240 |
| Коэффициент в | 1,25 |

Таблица 6

Существующие потери тепловой энергии

| Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | От наружного охлаждения за отопительный период, Гкал | От наружного охлаждения, Гкал/ч | Объем теплоносителя в сетях, м3 | Допустимая величина утечки теплоносителя %/ч | Часовой объем утечки, м3/ч | Расчетные потери тепла с утечкой, Гкал/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 382 | 73,48 | 0,013 | 1,96 | 0,25 | 0,0049 | 0,00148 |

Нормативный расход тепла на собственные нужды котельной составит 0,017 Гкал/ч.

Таким образом, потери тепловой энергии, учитывая расход тепла на собственные нужды котельной, составляют 21,42% от присоединенной нагрузки, без учета расхода тепла на собственные нужды котельной – 9,28%.

Таблица 7

Перспективные потери тепловой энергии

| Диаметр, мм | Длина в двухтрубном исчислении, м | От наружного охлаждения за отопительный период, Гкал | От наружного охлаждения, Гкал/ч | Объем теплоносителя в сетях, м3 | Допустимая величина утечки теплоносителя %/ч | Часовой объем утечки, м3/ч | Расчетные потери тепла с утечкой, Гкал/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 382 | 73,48 | 0,013 | 1,96 | 0,25 | 0,0049 | 0,00148 |

Потери тепловой энергии, учитывая расход тепла на собственные нужды котельной, составляют 21,42% от присоединенной нагрузки, без учета расхода тепла на собственные нужды котельной – 9,28%.

### 2.3.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 8

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наимено-вание источника | Оборудо-вание источника | Установ-ленная мощность | Распола-гаемая мощность | Норматив-ный расход тепла на собствен-ные нужды | Распола-гаемая мощность «нетто» | Нагрузка потреби-телей | Потери тепловой энергии в сетях | Подклюю-ченная нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в сетях | Дефицит (резерв) тепловой мощности источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2013 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2014 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2015 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2016 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2017 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2018-2020 года |
| МУП «Тепловодотехсервис» | НР-18 2 шт | 0,8 | 0,64 | 0,017 | 0,623 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | + 0,47 |
| 2021 год |
| МУП «Тепловодотехсервис» | КВр-0,16К-1шт КВр-0,2К-1шт | 0,309 | 0,247 | 0,017 | 0,23 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | +0,077 |
| 2022-2031 года |
| МУП «Тепловодотехсервис» | КВр-0,16К-1шт КВр-0,2К-1шт | 0,309 | 0,247 | 0,017 | 0,23 | 0,14 | 0,013 | 0,153 | +0,077 |

### 2.3.3 Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного теплового оборудования источников тепловой энергии

Данные о технических ограничениях на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного теплового оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

### 2.3.4 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

### 2.3.5 Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности котельных

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности котельных не предусматривается.

# 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 9

Балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник | Система теплоснабжения | Нормативная производительность водоподготовки м3/ч | Существующая производительность водоподготовки м3/ч, номинальная/максимальная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012-2021 года |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | открытая | 0,024 | …/… |
| 2022-2031 года |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | закрытая | 0,024 | …/… |

## 3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 10

Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Источник | Система теплоснабжения | Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012-2021 года |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | открытая | 0,063 | … |
| 2022-2031 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | закрытая | 0,063 | … |

# 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии

Согласно генеральному плану теплообеспечение всех проектируемых объектов намечается устройством индивидуальных теплогенераторов.

Учитывая низкую плотность проектируемой застройки и сложившуюся систему теплоснабжения подключение новых объектов к котельной МУП «Тепловодотехсервис» представляется нецелесообразным.

Следует отметить выход Иркутской области на нерегулируемый рынок электрической энергии, в связи с этим предлагается максимально снизить долю электрической энергии в топливном балансе для проектируемых индивидуальных источников тепла.

## 4.2 Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия

Проектом генерального плана не предусматривается подключение перспективных объектов к котельной МУП «Тепловодотехсервис».

Следует отметить, что установленные в котельной котлоагрегаты НР-18 на сегодняшний день морально и физически устарели. Также согласно расчетов, приведенных в пункте 2.3.2, на теплоисточнике имеется профицит тепловой мощности в размере 0,47 Гкал/ч.

На основании вышеизложенного проектом предлагается на первую очередь генерального плана произвести замену котлов НР-18 на котлы КВр-0,16К – 1 шт. и КВр-0,2К – 1 шт., после реализации данного мероприятия профицит тепловой мощности составит 0,077 Гкал/ч.

В случае реализации строительства предприятия по переработке отходов пилорам, заложенного в генеральном плане, на расчетный срок генерального плана возможна замена котлов КВр-0,16К – 1 шт. и КВр-0,2К – 1 шт. на котлы КВр для сжигания древесных отходов.

Таблица 11

Ориентировочные затраты на реконструкцию

| Мероприятие | Затраты, руб. |
| --- | --- |
| Котел КВр-0,2К | 251 800 |
| Котел КВр-0,16К | 215 730 |
| Монтаж и пуско-наладка котла КВр-0,16К | 172 584 |
| Монтаж и пуско-наладка котла КВр-0,2К | 201 440 |
| Итого | 841 554 |

Примечание: затраты на доставку оборудования не учтены.

## 4.3 Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В виду морального и физического износа котлов НР-18, а также для повышения качества теплоснабжения и КПД источника на первую очередь генерального плана предлагается замена этих котлов на котлы КВр-0,16К – 1 шт. и КВр-0,2К – 1 шт.

## 4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически не целесообразно

Избыточных, а также выработавших нормативный срок службы источников теплоснабжения на рассматриваемой территории нет.

## 4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные источники находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Данные меры не предусматриваются.

## 4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на рассматриваемой территории отсутствуют.

## 4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

На рассматриваемой территории функционирует один источник централизованного теплоснабжения: котельная МУП «Тепловодотехсервис».

## 4.8 Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Учитывая сложившуюся систему теплоснабжения от котельной МУП «Тепловодотехсервис», тот факт, что в перспективе не планируется подключение новых потребителей, принимается расчетный температурный график 95/70 ̊С.

## 4.9 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности котельной не предусматривается.

# 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

## 5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов)

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

## 5.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Проектом генерального плана не предусматривается подключение перспективных объектов к котельной МУП «Тепловодотехсервис».

В соответствии со статьей 29 пунктами 8, 9 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» с 1 января 2013 года подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения по открытой схеме не допускается, с 1 января 2022 года использование открытых систем горячего водоснабжения не допускается. Для исполнения пункта 9 статьи 29 к 2022 году потребуется реконструкция тепловых узлов Дома культуры и Раздольинской СОШ с установкой теплообменников для системы горячего водоснабжения с целью перевода этих объектов на закрытую схему горячего водоснабжения.

## 5.3 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, отсутствуют в связи с тем, что на рассматриваемой территории действуют один источник централизованного теплоснабжения.

# 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Таблица 12

Топливный баланс

| Источник | Отпуск тепловой энергии Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.ут./Гкал | Расчетный годовой расход условного топлива т.ут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |
| 2013 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |
| 2014 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |
| 2015 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |
| 2016 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |
| 2017 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |
| 2018-2031 года |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 403,7 | 178,57 | 72,088 |

# 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Таблица 13

Ориентировочный объем инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

| Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций тыс. руб |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2031 |
| Замена котлов в котельной МУП «Тепловодо техсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,554 |  |  |
| Реконструкция узлов ввода Дома культуры и Раздольинской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Итого | 866,554 |

# 8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Тепловодотехсервис» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МУП «Тепловодотехсервис» находятся все тепловые сети и единственный источник централизованного теплоснабжения.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП «Тепловодотехсервис» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие МУП «Тепловодотехсервис» согласно требованием критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией поселка Раздолье предприятие МУП «Тепловодотехсервис».

# 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 14

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Источник | Установленная мощность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2012 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,8 | 0,14 |
| 2013 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,8 | 0,14 |
| 2014 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,8 | 0,14 |

| 2015 год |
| --- |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,8 | 0,14 |
| 2016 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,8 | 0,14 |
| 2016-2020 года |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,8 | 0,14 |
| 2021 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,309 | 0,14 |
| Индивидуальные теплоисточники предлагаемых к размещению генеральным планом объектов | 0,514 | 0,514 |
| 2022-2030 года |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,309 | 0,14 |
| Индивидуальные теплоисточники предлагаемых к размещению генеральным планом объектов | 0,514 | 0,514 |
| 2031 год |
| Котельная МУП «Тепловодотехсервис» | 0,309 | 0,14 |
| Индивидуальные теплоисточники предлагаемых к размещению генеральным планом объектов | 0,773 | 0,773 |

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует.

# 10. ВЫЯВЛЕНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На рассматриваемой территории бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.